## Hoja1
Actividades Realizadas en el Site de la SEFIPLAN.
Fecha | Tipo | Resumen | Status | Nota
2018-09-26 | Mantenimiento | Se procedió a reubicar los rack 9,10,11 debido a la implementación del confinamiento | Atendido | jsaldanac
2018-10-03 | Limpieza | Se realizo limpieza física a los servidores que se encuentran en el site | Atendido | jsaldanac
2018-10-04 | Mantenimiento | Se procedió a desmontar servidores físicos de la marca hp los cuales ya no estaban operables | Atendido | jsaldanac
2018-10-04 | Mantenimiento | Se procedió a desmontar servidores físicos de la marca dell los cuales ya no estaban operables | Atendido | jsaldanac
2018-11-08 | Implementación | se procedió a montar nas qnap al igual que su configuración | Atendido | jsaldanac
2018-11-15 | Mantenimiento | Se procedió el desmonte de servidores que se encontraban en el rack 7 | Atendido | jsaldanac
2018-11-16 | Mantenimiento | se procedió a realizar la reubicación de los racks 2,4,6,7,8,12 dejándolos el lugar que ocuparan en el confinamiento | Atendido | jsaldanac
2018-11-17 | Mantenimiento | Se procedió al desmonte de los kvm que se encontraban en los rack 9,10,11 | Atendido | jsaldanac
2018-11-21 | Mantenimiento | Se realizaron pruebas de direccionamiento en el flujo de aire debajo del piso falso del site | Atendido | jsaldanac
2018-11-23 | Mantenimiento | Se pinto el piso del site con pintura epóxica y se limpio la cámara plena ya se dejo fijo la distribución del flujo del aire | Atendido | jsaldanac
2018-11-27 | Incidente | Hubo una variación en el voltaje de la corriente eléctrica a las 2:20 por lo cual la infraestructura se vio afectada apagando los equipos del site. Los servicios se restablecieron hora y media despues. | Atendido | jsaldanac
2018-11-28 | Incidente | Hubo una variación en el voltaje de la corriente eléctrica a las 2:00 por lo cual la infraestructura se vio afectada apagando los equipos del site. Los servicios se restablecieron hora y media despues. | Atendido | jsaldanac
2018-11-29 | Incidente | Hubo una variación en el voltaje de la corriente eléctrica a las 11:30 por lo cual la infraestructura se vio afectada apagando los equipos del site. Los servicios se restablecieron hora y media despues. | Atendido | jsaldanac
2018-12-07 | Incidente | Hubo una variación en el voltaje de la corriente eléctrica a las 9:00 por lo cual la infraestructura se vio afectada apagando los equipos del site. Los servicios se restablecieron hora y media despues. | Atendido | jsaldanac
2018-12-11 | Actividad | Reinicio del bloque de Avamar | Atendido | jsaldanac
2018-12-12 | Incidente | Hubo una variación en el voltaje de la corriente eléctrica a las 5:30 por lo cual la infraestructura se vio afectada apagando los equipos del site. Los servicios se restablecieron hora y media despues. | Atendido | jsaldanac
2018-12-12 | Incidente | Debido a la falla en la variación de voltaje hubo una afectación en el servidor ciegveruv. | Atendido | jsaldanac
2018-12-20 | Incidente | Hubo una variación en el voltaje de la corriente eléctrica a las 2:00pm por lo cual la infraestructura se vio afectada apagando los equipos del site. Los servicios se restablecieron 15 horas despues. | Atendido | dbenitez
2018-12-21 | Incidente |  | Atendido | dbenitez
2018-12-27 | Actividad | Se llevo acabo la configuracion del software de monitoreo de temperatura y humedad en los racks e idf poniendo este a punto ya que nos puede mostrar diferentes graficas con los datos mas relevantes de estos. | Atendido | jsaldanac
2018-12-28 | Actividad | Corte programado de Servicios del SITE, debido a la implementación electrica para el nuevo UPS del SITE 31 horas | Atendido | dbenitez
2018-12-29 | Actividad |  | Atendido | dbenitez
2018-12-30 | Actividad |  | Atendido | dbenitez
2019-12-05 | Actividad | Corte programado de Servicios del SITE, debido a la desconexión de la tarjeta de red del nuevo UPS por problemas que presenta con el display de datos en tiempo real, el provedor comenta que ya se esta trabajando en una solucion de compatibilidad de dciho componente. 8 horas | Atendido | dbenitez
2019-12-06 | Actividad |  | Atendido | dbenitez
2019-02-14 | Incidente | debido a una falla en las bandas y 3 fusibles del compresor del clima de confort del lado derecho se vio afectado su funcionamiento. Por lo cual estuvo fuera de servicio de 8:00 am a 11:00 am. Se remplazaron las bandas y se encuentra ya operable. Tambien se comento que se debe de dar su mantenimiento ya que pasaron 6 meses del ultimo | Atendido | jsaldanac
2019-02-14 | Actividad | Se realizo una reubicación del material planafort para mejorar el fluyo de aire de los climas de confort para el confinamiento del site. | Atendido | jsaldanac
2019-03-12 | Actividad | Se realizo limpieza física a los servidores y equipo de comunicaciones que se encuentran en el site | Atendido | jsaldanac
2019-03-13 | Actividad | Se realizo limpieza física a los servidores y equipo de comunicaciones que se encuentran en el site | Atendido | jsaldanac
2010-04-19 | incidente | Hubo una variacion en el voltaje de cfe.a las 1:58 am. El cual no afecto el funcionamiento de los servidores. Entro sin problema el ups | Atendido | jsaldanac
2005-05-19 | incidente | Hubo una variacion en el voltaje de cfe.a las 1:41 pm. El cual no afecto el funcionamiento de los servidores. Entro sin problema el ups | Atendido | jsaldanac